第二章 电气安全技术

大纲要求

运用电气安全相关技术和标准，辨识和分析作业场所存在的电气安全隐患，解决防触电、防静电、防雷击和电气防火防爆等电气安全技术问题。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 触电(表2—1)

表2—1触电

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电击 | 电击的概念 |  | 电击是电流通过人体，刺激机体组织，使肌体产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛疼痛、血 压异常、昏迷、心律不齐、心室颤动等造成伤害的形式 |
| 项目 |  | 内容 |  |  |
|  | 电流效应的 影响因素 | 电流对人体的伤害程度是与通过人体电流的大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等 多种因素有关。 电流值包括：感知电流、摆脱电流、室颤电流。其中，室颤电流指引起心室发生心室纤维性 颤动的最小电流。当电流持续时间超过心脏周期时，室颤电流仅为50mA左右；当持续时间短 于心脏周期时．室颤电流为数百mA。当电流持续时间小于0.1s时，只有电击发生在心室易损 期，500mA以上乃至数A的电流才能够引起心室颤动。前述电流均指流过人体的电流，而当 电流直接流过心脏时，数十微安的电流即可导致心室颤动发生 |  |  |
| 电击 | 电击类型 | (1)根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态，电击分为直接接触电击和间接接触 电击： 1)直接接触电击指在电气设备或线路正常运行条件下，人体直接触及了设备或线路的带电 部分所形成的电击。 2)间接接触电击指在设备或线路故障状态下，原本正常情况下不带电的设备外露可导电部 分或设备以外的可导电部分变成了带电状态，人体与上述故障状态下带电的可导电部分触及而 形成的电击。 (2)按照人体触及带电体的方式，电击可分为单相电击、两相电击和跨步电压电击三种 |  |  |
| 电伤 |  | 电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎等多种伤害。 (1)电烧伤。电烧伤是最为常见的电伤，大部分触电事故都含有电烧伤成分。电烧伤可分为 电流灼伤和电弧烧伤(指由弧光放电造成的烧伤，是最严重的电伤。电弧烧伤既可以发生在高 压系统，也可以发生在低压系统)。 (2)电烙印。 (3)皮肤金属化。 (4)机械损伤。 (5)电光性眼炎 |  |  |

考点二 电气火灾和爆炸(表2—2)

表2—2电气火灾和爆炸

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 气 引 燃 源 | 危险温度 |  | 形成危险温度的典型情况包括： (1)短路。 (2)过载。过载的原因主要有如下几种情况：电气线路或设备设计选型不合理，或没有考虑 足够的裕量，以致在正常使用情况下出现过热；电气设备或线路使用不合理，负载超过额定值 或连续使用时间过长，超过线路或设备的设计能力，由此造成过热；设备故障运行造成设备和 线路过负载，如三相电动机单相运行或三相变压器不对称运行均能造成过负载；电气回路谐波 能使线路电流增大而过载。 (3)漏电。 (4)接触不良。电气线路或电气装置中的电路连接部位是系统中的薄弱环节，是产生危险温 度的主要部位之一。 (5)铁心过热。 (6)散热不良。 (7)机械故障。由交流异步电动机拖动的设备，如果转动部分被卡死或轴承损坏，造成堵转 或负载转矩过大，都会因电流显著增大而导致电动机过热。 (8)电压异常。相对于额定值，电压过高和过低均属电压异常。电压过高时，除使铁心发热 增加外，对于恒阻抗设备，还会使电流增大而发热。 (9)电热器具和照明器具。 (10)电磁辐射能量 |
|  | 电 火 花 和 | 工作电火 花及电弧 | 指电气设备正常工作或正常操作过程中所产生的电火花。刀开关、断路器、接触器、控制器 接通和断开线路时会产生电火花；插销拔出或插入时的火花；直流电动机的电刷与换向器的滑 动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处也会产生电火花等。切断感性电路 时，断口处火花能量较大，危险性也较大。当该火花能量超过周围爆炸性混合物的最小引燃能 量时，即可能引起爆炸 |
|  | 电 弧 | 事故电火 花及电弧 | 包括线路或设备发生故障时出现的火花 |
| 电气 装置 | 油浸式变压 器火灾爆炸 |  | 除油浸变压器外，多油断路器等充油设备也可能发生爆炸。充油设备的绝缘油在高温电弧作用下气化和分解，喷出大量油雾和可燃气体，还可引起空间爆炸 |
| 及电 | 电动机着火 |  | 异步电动机的火灾危险性是由于其内部和外部的诸如制造工艺和操作运行等种种原因造成的 |
| 气线 路发 生燃 爆 | 电缆火灾 爆炸 |  | 绝缘材料直接被电火花或电弧引燃；绝缘材料在高温作用下，发生自燃；绝缘材料在高温作用下，加速热老化进程，导致热击穿短路，产生的电弧，将其引燃。电缆火灾的常见起因：电缆绝缘损坏；电缆头故障使绝缘物自燃；电缆接头存在隐患；堆积在电缆上的粉尘起火；可燃气体从电缆沟窜人变、配电室；电缆起火形成蔓延。 |

考点三 雷电危害(表2-3)

表2—3雷申．危害

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 电性质的 破坏作用 | 包括破坏高压输电系统，毁坏发电机、电力变压器等电气设备的绝缘，烧断电线或劈裂电杆，造成大规模停电事故；绝缘损坏可能引起短路，导致火灾或爆炸事故等 |
| 危害 形式 | 热性质的 破坏作用 | 直击雷放电的高温电弧能直接引燃邻近的可燃物；巨大的雷电流通过导体能够烧毁导体；使金属熔化、飞溅引发火灾或爆炸。球雷侵入可引起火灾 |
|  | 机械性质的 破坏作用 | 巨大的雷电流通过被击物，使被击物缝隙中的气体剧烈膨胀．缝隙中的水分也急剧蒸发汽化为大量气体，导致被击物破坏或爆炸 |
| 事故后果 |  | 火灾和爆炸、触电、设备和设施毁坏、大规模停电 |

考点四 静电的特性及危害(表2—4)

表2—4静电的特性及危害

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 静电的特性 | 静电的起电方式：接触·分离起电；破断起电；感应起电；电荷迁移(当一个带电体与一个 非带电体接触时，电荷将发生迁移而使非带电体带电。如：当带电雾滴或粉尘撞击导体时，便 会产生电荷迁移；当气体离子流射在不带电的物体上时，也会产生电荷迁移)。 蒸气或气体在管道内高速流动，以及由阀门、缝隙高速喷出时也会产生危险的静电类似液 体，蒸气产生静电也是由于接触、分离和分裂等原因产生的。完全纯净的气体即使高速流动或 高速喷出也不会产生静电，但由于气体内往往含有灰尘、铁末、液滴、蒸气等固体颗粒或液体 颗粒，正是这些颗粒的碰撞、摩擦、分裂等过程产生了静电 |
| 危害形式和事故后果 | (1)在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，造成爆炸和火 灾事故。 (2)人体因受到静电电击的刺激，可能引发二次事故。 (3)某些生产过程中，静电的物理现象会对生产产生妨碍，导致产品质量不良，电子设备 损坏 |

考点五 电气装置故障危害(表2—5)

表2—5电气装置故障危害

| 故障危害 | 内容 |
| --- | --- |
| 引起火灾和爆炸 | 电气装置故障产生的危险温度、电火花、电弧等可能构成引燃源，引起火灾和爆炸的发生 |
| 异常带电 | 电气设备因绝缘不良产生漏电，使其金属外壳带电；高压故障接地时。在接地处附近呈现出 较高的跨步电压，形成触电的危险条件 |
| 异常停电 | 异常停电在某些特定场合会造成设备损坏和人身伤亡 |
| 安全相关系统失效 | 如果因故障，安全相关系统在需要应急动作时不能实现所要求的安全功能，将会导致危险事 故发生 |

考点六 直接接触电击防护措施(表2—6)

表2—6直接接触电击防护措施

| 防护措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 绝缘 | 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的 基本条件。 绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他 直流电源)和作为测量机构的磁电式比率计(双动线圈比率计)组成。测量时实际上是给被测 物加上直流电压．测量其通过的泄漏电流，在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。 任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω，并应符合专业标准的规定 |
| 屏护和间距 | 屏护和间距是最为常用的电气安全措施之一。 屏护是一种对电击危险因素进行隔离的手段。 间距是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安 全距离。低压操作时，人体及其所携带工具与带电体之间的距离不得小于0.1m |

考点七 间接接触电击防护措施(表2—7)

表2—7间接接触电击防护措施

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| IT系统(保护接地) | 其安全原理是通过低电阻接地，把故障电压限制在安全范围以内。但应注意漏电状态并未因 保护接地而消失。 保护接地适用于各种不接地配电网 |
| TT系统 | 主要用于低压用户，即用于未装备配电变压器，从外面引进低压电源的小型用户 |
| TN系统(保护接零) | TN系统分为TN—S，TN—C—S，TN—C三种类型。有爆炸危险、火灾危险性大及其他安 全要求高的场所应采用TN S系统；厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN—C—S系统； 触电危险性小、用电设备简单的场合可采用TN— C系统。 应用保护接零时的等电位联结是指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允 许用作保护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之间的联结，以提高TN系统的可靠性。 通过构成等电位环境的方法，将环境内的接触电压和跨步电压限制在安全范围内，从而防止电 气事故的发生。等电位联结也是防雷的保护措施之一 |

考点八 兼防直接接触和间接接触电击的措施(表2—8)

表2-8兼防直接接触和间接接触电击的措施

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 。类设备 | 是仅靠基本绝缘作为防触电保护的设备 |
|  | 电气 设备 的防 | 。璞设备 和Ⅱ设备 | 0I类设备的金属外壳上有接地端子；I类设备的金属外壳上没有接地端子，但引出带有保 护端子的电源插头 |
|  | 触电 保护 | Ⅱ类设备 | 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘还具备像双重绝缘或加强绝缘类型的附加安全措施。这种 设备不采用保护接地的措施，也不依赖于安装条件 |
|  | 分类 | Ⅲ类设备 | 应注意Ⅲ类设备不得具有保护接地手段 |
|  |  | 工作绝缘 | 是保证电气设备正常工作和防止触电的基本绝缘，位于带电体与不可触及金属件之间 |
| 双 重 | 双重 绝缘 | 保护绝缘 | 是在工作绝缘因机械破损或击穿等而失效的情况下，可防止触电的独立绝缘，位于不可触及 金属件与可触及金属件之间 |
| 绝 缘 | 和加 | 双重绝缘 | 是兼有工作绝缘和附加绝缘的绝缘 |
|  | 强绝 缘措施 | 加强绝缘 | 是基本绝缘的改进，在绝缘强度和机械性能上具备了与双重绝缘同等防触电能力的单一绝 缘，在构成上可以包含一层或多层绝缘材料 |
|  | 双重绝缘和加强 绝缘的安全条件 |  | (1)工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ；保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ；加强绝缘的 绝缘电阻不得低于7MΩ。 (2)双重绝缘和加强绝缘标志。“回”作为Ⅱ类设备技术信息一部分标在设备明显位置上。 手持电动工具应优先选用Ⅱ类设备；在潮湿场所及金属构架上工作时，除选用特低电压工具 外，也应尽量选用Ⅱ类设备 |
| 安全电压 |  |  | 特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V特低电压；有电击危险环境中使用的手持照 明灯和局部照明灯应采用36v或24V特低电压；金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使 用的手持照明灯应采用12V特低电压；水下作业等场所应采用6V特低电压 |
| 剩余电流动作保护 |  |  | 剩余电流动作保护装置的主要功能是提供间接接触电击保护，而额定漏电动作电流不大于 30mA的剩余电流动作保护装置，在其他保护措施失效时，也可作为直接接触电击的补充保护， 但不能作为基本的保护措施。 在直接接触电击事故防护中，剩余电流保护装置只作为直接接触电击事故基本防护措施的补 充保护措施。从剩余电流动作保护的机理可知，其保护并不包括对相与相、相与N线间形成的 直接接触电击事故的防护 |

考点九 电气防火防爆技术(表2—9)

表2．9电气防火防爆技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 爆炸性气体环境 危险场所分区 | 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区， 分区应符合下列规定： (1)0区应为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。 (2)1区应为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 (3)2区应为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时 存在的爆炸性气体混合物的环境 |
|  | 释放源的等级 | 连续级释放源、一级释放源、二级释放源 |
| 爆 炸 性 | 爆炸性气体场所 危险区域的划分 | 爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定，存在连续级释放源的区域可划为0 区，存在一级释放源的区域可划为1区，存在二级释放源的区域可划为2区，并应根据通风条 件按下列规定调整区域划分： (1)当通风良好时，可降低爆炸危险区域等级；当通风不良时，应提高爆炸危险区域等级。 (2)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效 时，可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级。 (3)在障碍物、凹坑和死角处．应局部提高爆炸危险区域等级。 (4)利用堤或墙等障碍物，限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散，可缩小爆炸危险区域 的范围 |
| 气 体 环 境 | 爆炸性气体环境 危险区域的范围 | (1)爆炸危险区域的范围应根据释放源的级别和位置、可燃物质的性质、通风条件、障碍物 及生产条件、运行经验，经技术经济比较综合确定。 (2)建筑物内部宜以厂房为单位划定爆炸危险区域的范围。当厂房内空间大时，应根据生产 的具体情况划分，释放源释放的可燃物质量少时，可将厂房内部按空间划定爆炸危险的区域范 围，并应符合下列规定： 1)当厂房内具有比空气重的可燃物质时，厂房内通风换气次数不应少于每小时两次，且换 气不受阻碍，厂房地面上高度1m以内容积的空气与释放至厂房内的可燃物质所形成的爆炸性 气体混合浓度应小于爆炸下限。 2)当厂房内具有比空气轻的可燃物质时，厂房平屋顶平面以下1m高度内，或圆顶、斜顶的 最高点以下2m高度内的容积的空气与释放至厂房内的可燃物质所形成的爆炸性气体混合物的 浓度应小于爆炸下限。 3)释放至厂房内的可燃物质的最大量应按一小时释放量的三倍计算，但不包括由于灾难性 事故引起破裂时的释放量。 (3)当高挥发性液体可能大量释放并扩散到15m以外时．爆炸危险区域的范围应划分为附加 2区。 (4)当可燃液体闪点高于或等于60％时，在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下，可燃 液体可能泄漏时，其爆炸危险区域的范围宜适当缩小，但不宜小于4.5m |
| 爆炸性粉尘环境 |  | 爆炸粉尘环境危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、 22区 |

考点十 防雷措施(表2-10)

表2—10防雷措施

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防雷的分类 |  |  | (1)第一类防雷建筑物。例如，火药制造车间、乙炔站、电石库、汽油提炼车间等。 (2)第二类防雷建筑物。 (3)第三类防雷建筑物 |
| 防雷技术分类 |  |  | 防雷主要分为外部防雷和内部防雷以及防雷击电磁脉冲 |
|  | 外部 | 接闪器 | 接闪杆(以前称为避雷针)、接闪带(以前称为避雷带)、接闪线(以前称为避雷线)、接闪 网(以前称为避雷网)以及金属屋面、金属构件等均为常用的接闪器 |
|  | 防雷 | 引下线 | 是连接接闪器与接地装置的圆钢或扁钢等金属导体，用于将雷电流从接闪器传导至接地装置 |
| 防 雷 | 装置 | 接地装置 | 是接地体和接地线的总和，用于传导雷电流并将其流散人大地 |
| 装 置 | 内部防雷装置 |  | 由屏蔽导体、等电位连接件、电涌保护器和避雷器等组成。避雷器是用来防护雷电产生的过 电压沿线路侵入变配电所或建筑物内，以免危及被保护电气设备的绝缘。按其结构，避雷器主 要分为阀型避雷器和氧化锌避雷器等。阀型避雷器上端接在架空线路上，下端接地。正常时， 避雷器对地保持绝缘状态；当雷电冲击波到来时，避雷器被击穿，将雷电引人大地；冲击波过 去后，避雷器自动恢复绝缘状态 |
| 防雷措施 |  |  | 根据不同雷电种类，各类防雷建筑物所应采取的主要防雷措施要求如下：直击雷防护(主要 措施是装设接闪杆、架空接闪线或网)；闪电感应防护；闪电电涌侵入防护；人身防雷 |

考点十一 静电防护(表2—11)

表2—11静电防护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 环境危险程度的控制 | 取代易燃介质；降低爆炸性气体、蒸气混合物的浓度；减少氧化剂含量 |
| 工艺控制 | 工艺控制是消除静电危害的重要方法。主要是从工艺上采取适当的措施，限制和避免静电的 产生和累积 |
| 项目 | 内容 |
| 静电接地 | 在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。汽车槽车、铁路槽车在装油之前，应 与储油设备跨接并接地；装、卸完毕先拆除油管，后拆除跨接线和接地线 |
| 增湿 | 局部环境的相对湿度宜增加至50％以上 |
| 抗静电添加剂 | 加入抗静电添加剂之后，材料能降低体积电阻率或表面电阻率 |
| 静电中和器 | 使用静电中和器，让与带电物体上静电荷极性相反的离子去中和带电物体上的静电，以减少 物体上的带电量 |
| 作业人员防护 | 在气体爆炸危险场所的等级属。区及1区时，作业人员应穿防静电工作服，防静电工作鞋、 袜，佩戴防静电手套 |

考点十二 电气装置安全技术(表2—12)

表2—12电气装置安全技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主要 变配 电设 | 高压断路器 | 高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强力灭弧装置，既 能在正常情况下接通和分断负荷电流，又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短 路电流 |
| 备安 | 高压隔离开关 | 隔离开关主要用来隔断电源，以保证检修和倒闸操作的安全 |
| 全 | 高压负荷开关 | 高压负荷开关有比较简单的灭弧装置，用来接通和断开负荷电流 |
|  | 电气设备 外壳防护 | 电气设备的外壳防护包括：固体异物进入壳内设备的防护、人体触及内部危险部件的防护、 水进入内部的防护 |
| 用电 设备 和低 压电 器 | 手持电动 工具和移动式 电气设备 | 手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等工具。移动式设备包括蛙 夯、振捣器、水磨石磨平机等电气设备，其安全使用条件如下： (1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求；I类设备必须采取保护接地或保护接 零措施。设备的保护线应接保护干线。 (2)移动式电气设备的保护零线(或地线)不应单独敷设，而应当与电源线采取同样的防护 措施。 (3)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的接零(地)插孔和插头。 (4)一般场所，手持电动工具应采用Ⅱ类设备；如果使用I类工具，则应在电气线路中采用 额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施。 (5)使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具。 (6)设备的电源开关不得失灵、不得破损并应安装牢固，接线不得松动，转动部分应灵活。 (7)绝缘电阻合格，带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻1类设备不低于2MΩ，Ⅱ类设备 不低于7MΩ |